{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["7月","8月","9月"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"7月","index":0,"n_rows":354,"n_cols":4,"rows_kept":354,"merged":[[0,0,0,3],[51,0,51,3],[102,0,102,3],[153,0,153,3],[204,0,204,3],[255,0,255,3],[306,0,306,3]]}
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司路南水厂"]
[null,"采样日期：2023年7月14日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","1",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.39",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.13,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0382",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0186",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C17/0.06)+(C19/0.06)","v":{"v":0.946666666666667,"d":"0.9467"}},"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",{"v":0.5,"d":"0.50"},1]
[24,"臭和味","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH","7.84","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","19.65",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","68.45",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","179",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","200.18",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.84",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.071","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.86","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司第六净水厂"]
[null,"采样日期：2023年7月19日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.17,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",3.2,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0058,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.0967,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.43,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.48,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.21,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.15,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",10.95,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",36.62,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",164,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",124.11,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.28,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.074,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
[null,"采样地点：营口水务集团有限公司永安公司"]
[null,"采样日期：2023年7月18日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.3,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.1,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.3,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.3,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.28,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.1,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",38.22,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",69.26,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",220,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",230.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.48,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.078,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司团甸水厂"]
[null,"采样日期：2023年7月21日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",5,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.23,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.14,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.31,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.46,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.35,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.67,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",29.16,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",55.35,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",247,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",244.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.4,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.083,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.22,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司鲅鱼圈公司"]
[null,"采样日期：2023年7月24日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.56,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.01,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.57,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.12,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",6.98,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",35.12,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",49.31,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",202,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",264.31,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.64,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.073,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.21,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司熊岳公司"]
[null,"采样日期：2023年7月24日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.43,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.02,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0008,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.0133,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.32,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.56,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.11,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",6.99,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",36.41,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",47.26,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",210,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",196.18,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.56,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.076,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口市鞍钢水业有限公司杨家店水厂"]
[null,"采样日期：2023年7月18日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.26,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.95,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.34,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.19,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",6.56,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",22.35,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",180,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",62.06,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.2,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.076,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.22,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]

{"sheet":"8月","index":1,"n_rows":354,"n_cols":4,"rows_kept":354,"merged":[[0,0,0,3],[51,0,51,3],[102,0,102,3],[153,0,153,3],[204,0,204,3],[255,0,255,3],[306,0,306,3]]}
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司路南水厂"]
[null,"采样日期：2023年8月21日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.28,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.68,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0434,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）",0.0085,0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.865,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.58,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.03,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",14.97,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",52.68,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",225,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",150.14,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.36,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.055,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)",0.63,"≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司第六净水厂"]
[null,"采样日期：2023年8月9日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.17,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",3.14,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0046,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.0767,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.21,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.26,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.21,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.15,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",10.95,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",32.37,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",171,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",142.1,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.12,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.071,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
[null,"采样地点：营口水务集团有限公司永安公司"]
[null,"采样日期：2023年8月11日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.29,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.12,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.3,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.3,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.41,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.19,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",35.14,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",55.05,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",219,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",259.27,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.8,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.076,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.22,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司团甸水厂"]
[null,"采样日期：2023年8月16日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.23,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.14,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.33,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.45,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.39,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.18,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",22.41,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",58.92,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",221,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",264.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.4,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.078,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司鲅鱼圈公司"]
[null,"采样日期：2023年8月17日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",1,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.55,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.06,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.46,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.43,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.25,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",30.14,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",47.38,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",202,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",234.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.64,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.075,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.22,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司熊岳公司"]
[null,"采样日期：2023年8月17日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",3,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.39,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.03,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0008,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.0133,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.34,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.34,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.41,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.22,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",35.65,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",43.15,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",210,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",231.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.56,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.076,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.21,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口市鞍钢水业有限公司杨家店水厂"]
[null,"采样日期：2023年8月11日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",8,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.23,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.39,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.45,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.21,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",5.19,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",19.73,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",179,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",62.06,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.96,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.079,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.25,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]

{"sheet":"9月","index":2,"n_rows":354,"n_cols":4,"rows_kept":354,"merged":[[0,0,0,3],[51,0,51,3],[102,0,102,3],[153,0,153,3],[204,0,204,3],[255,0,255,3],[306,0,306,3]]}
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司路南水厂"]
[null,"采样日期：2023年9月20日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.28,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.62,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0346,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）",0.0084,0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.7167,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.44,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.74,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",11.87,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",46.05,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",171,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",150.14,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.6,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.059,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)",0.83,"≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司第六净水厂"]
[null,"采样日期：2023年9月11日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",2,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.18,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.42,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0087,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.145,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.42,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.37,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.3,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.79,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",10.52,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",28.06,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",145,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",114.13,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.52,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.063,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
[null,"采样地点：营口水务集团有限公司永安公司"]
[null,"采样日期：2023年9月12日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",0,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.45,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.01,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.3,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.5,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.12,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.51,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",32.15,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",56.33,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",225,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",254.14,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.48,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.069,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.24,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司团甸水厂"]
[null,"采样日期：2023年9月11日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",1,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.49,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.05,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.32,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.56,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.42,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.67,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",29.15,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",51.16,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",229,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",188.17,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.56,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.071,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司鲅鱼圈公司"]
[null,"采样日期：2023年9月8日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",3,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.55,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.06,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.56,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.3,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.15,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",30.14,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",47.38,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",219,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",234.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.56,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.064,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.22,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口水务集团有限公司熊岳公司"]
[null,"采样日期：2023年9月8日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",1,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.39,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",9.03,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）",0.0008,0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",0.0133,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）",0.34,0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）",0.34,0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.1,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.22,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",35.65,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",43.15,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",201,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",231.3,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",0.64,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.071,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.23,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]
[]
[]
[]
["水 质 检 验 结 果 报 表"]
[]
["　","采样地点：营口市鞍钢水业有限公司杨家店水厂"]
[null,"采样日期：2023年9月13日"]
["序号","指　　标","出场水","生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）",6,100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）",0.23,1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.39,10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度",0,15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.48,1]
[24,"臭和味",0,"无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无"]
[26,"pH",7.51,"不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）",5.19,250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）",19.73,250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）",159,1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）",78.36,450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)",1.28,3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）",0.082,"1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）",0.24,"≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","≤0.3"]