{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":180,"n_cols":10,"rows_kept":180,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,9,3,9],[49,0,49,9],[50,0,50,2],[50,8,50,9],[51,0,52,0],[51,9,52,9],[133,0,133,9],[134,0,134,2],[134,7,134,9],[135,0,136,0],[135,9,136,9]]}
["二○二三年十月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","第六净水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","12日","11日","20日","17日","13日","13日","20日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","1","0","1","0","0","1","7",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.29","0.16","0.27","0.18","0.58","0.47","0.24",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.81,2.06,"9.05","9.13","9.23","9.10","3.49",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0414","0.0046","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","0.0031","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0015","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C16/0.06)+(C18/0.06)","v":{"v":0.715,"d":"0.7150"}},{"$f":"D16/0.06","v":{"v":0.0766666666666667,"d":"0.0767"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002",{"$f":"H16/0.06","v":{"v":0.0516666666666667,"d":"0.0517"}},"＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.36","0.25","0.32","＜0.0024","0.34","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.40","0.31","0.53","0.54","0.58","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.32,"0.30","0.54","0.58","0.56","0.31","0.55",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.56","7.81","7.62","7.61","7.32","7.31","7.45","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","10.87","10.10","33.10","15.23","22.16","29.15","5.76",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","46.66","25.32","53.15","43.12","46.32","44.16","19.74",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","177","189","227","197","220","203","177",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","158.12","120.01","146.13","156.14","210.35","207.16","88.16",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.60","1.52","1.60","0.56","0.56","0.72","1.52",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.074","0.062","0.072","0.078","0.079","0.081","0.077","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.63","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.26","0.22","0.21","0.23","0.22","0.26","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[]
[]
["二○二三年十一月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","第六净水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","20日","17日","14日","2日","3日","3日","14日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","1","1","1","1","2","0","11",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.26","0.17","0.27","0.17","0.50","0.39","0.25",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",1.99,2.03,"9.01","9.01","9.02","9.10","3.49",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0310","0.0053","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0074","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C65/0.06)+(C67/0.06)","v":{"v":0.64,"d":"0.6400"}},{"$f":"D65/0.06","v":{"v":0.0883333333333333,"d":"0.0883"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.37","0.26","0.31","0.15","0.34","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.36","0.28","0.49","0.39","0.58","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.24,"0.23","0.51","0.46","0.31","0.16","0.64",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.67","7.56","7.35","7.18","7.31","7.35","7.49","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","14.26","10.54","30.15","35.35","77.38","37.65","4.96",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","51.49","27.25","51.06","46.00","40.25","41.31","17.08",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","155","152","234","191","198","207","167",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","112.10","128.12","168.12","164.15","210.35","200.18","124.11",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.52","1.52","0.56","0.56","0.72","0.58","1.28",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.058","0.071","0.078","0.082","0.083","0.081","0.077","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.79","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.22","0.24","0.23","0.22","0.23","0.23","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[44,"锑/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","—","—","—","—","—",0.005]
[45,"钡/（mg/L）","0.03","0.03","—","—","—","—","—",0.7]
[46,"铍/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","—","—","—","—","—",0.002]
[47,"硼/（mg/L）","0.17","＜0.005","—","—","—","—","—",1]
[48,"钼/（mg/L）","＜0.01","＜0.01","—","—","—","—","—",0.07]
[49,"镍/（mg/L）","＜0.006","＜0.006","—","—","—","—","—",0.02]
[50,"银/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","—","—","—","—","—",0.05]
[51,"硒/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","—","—","—","—","—",0.01]
[52,"高氯酸盐/（mg/L）","＜0.007","＜0.007","—","—","—","—","—",0.07]
[53,"二氯甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.02]
[54,"1,2-二氯乙烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.03]
[55,"四氯化碳/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","—","—","—","—","—",0.002]
[56,"三氯乙烯/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","—","—","—","—","—",0.02]
[57,"四氯乙烯/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","—","—","—","—","—",0.04]
[58,"六氯丁二烯/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","—","—","—","—","—",0.0006]
[59,"苯/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","—","—","—","—","—",0.01]
[60,"甲苯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.7]
[61,"二甲苯（总量）/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.5]
[62,"苯乙烯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.02]
[63,"氯苯/（mg/L）","＜0.005","＜0.005","—","—","—","—","—",0.3]
[64,"1,4-二氯苯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","—","—","—","—","—",0.3]
[65,"三氯苯（总量）/（mg/L）","＜0.00004","＜0.00004","—","—","—","—","—",0.02]
[66,"六氯苯/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","—","—","—","—","—",0.001]
[67,"七氯/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","—","—","—","—","—",0.0004]
[68,"马拉硫磷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","—","—","—","—","—",0.25]
[69,"乐果/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","—","—","—","—","—",0.006]
[70,"百菌清/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","—","—","—","—","—",0.01]
[71,"毒死蜱/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","—","—","—","—","—",0.03]
[72,"敌敌畏/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","—","—","—","—","—",0.001]
[73,"乙草胺/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","—","—","—","—","—",0.02]
[74,"邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","—","—","—","—","—",0.008]
[75,"环氧氯丙烷/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","—","—","—","—","—",0.0004]
[76,"钠/（mg/L）","9.01","9.15","—","—","—","—","—",200]
[77,"挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","—","—","—","—","—",0.002]
[78,"阴离子合成洗涤剂/（mg/L）","＜0.03","＜0.03","—","—","—","—","—",0.3]
[]
[]
["二○二三年十二月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","第六净水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","20日","12日","14日","27日","12日","12日","14日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","4","0","2","3","1","1","7",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.38","0.22","0.34","0.26","0.61","0.47","0.29",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.38,{"v":2.3,"d":"2.30"},"9.06","9.13","9.07","9.02","2.51",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0364","0.0013","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0076","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C149/0.06)+(C151/0.06)","v":{"v":0.733333333333333,"d":"0.7333"}},{"$f":"D149/0.06","v":{"v":0.0216666666666667,"d":"0.0217"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.47","0.29","0.26","＜0.0024","0.28","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.53","0.36","0.46","0.56","0.58","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.51,"0.18","0.51","0.49","0.24","0.22","0.54",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.85","7.68","7.71","7.04","7.35","7.21","7.41","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","19.77","11.50","30.25","32.37","80.31","30.25","5.56",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","67.12","29.49","52.37","45.16","39.46","46.15","20.13",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","187","121","234","210","207","219","165",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","174.16","110.01","159.32","192.33","224.31","216.19","119.87",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.84","1.60","0.56","0.56","0.48","0.56","1.44",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.069","0.054","0.081","0.084","0.076","0.079","0.082","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.65","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.25","0.21","0.22","0.22","0.23","0.26","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]