{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":180,"n_cols":10,"rows_kept":180,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,9,3,9],[49,0,49,9],[50,0,50,2],[50,8,50,9],[51,0,52,0],[51,9,52,9],[133,0,133,9],[134,0,134,2],[134,7,134,9],[135,0,136,0],[135,9,136,9]]}
["二○二四年四月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","10日","12日","26日","30日","11日","11日","26日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","0","2","3","2","4","0","6",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.39","0.25","0.32","0.24","0.52","0.44","0.25",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.46,2.29,"9.01","9.01","9.01","8.25","2.79",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0266","0.0216","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0050","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C16/0.06)+(C18/0.06)","v":{"v":0.526666666666667,"d":"0.5267"}},{"$f":"D16/0.06","v":{"v":0.36,"d":"0.3600"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.44","0.27","0.27","0.29","0.33","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.50","0.36","0.34","0.31","0.43","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.42,"0.43","0.51","0.47","0.57","0.13","0.42",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.43","7.35","7.46","7.43","7.15","7.19","7.42","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","18.84","12.06","31.25","38.72","40.13","30.28","6.37",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","65.50","30.12","55.34","31.25","33.15","56.10","20.19",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","188.17","184","181","179","203","198","156",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","232.21","126.11","174.16","244.22","225.39","215.16","128.12",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.68","1.40","1.20","1.16","1.68","1.84","1.44",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.071","0.068","0.079","0.077","0.081","0.084","0.082","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.62","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.25","0.22","0.22","0.22","0.23","0.25","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[]
[]
["二○二四年五月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","29日","28日","21日","11日","16日","16日","21日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","1","0","1","3","5","6","6",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.40","0.21","0.35","0.21","0.63","0.58","0.27",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",2.57,2.28,"7.51","8.26","8.49","8.97","2.54",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0178","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0045","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C65/0.06)+(C67/0.06)","v":{"v":0.371666666666667,"d":"0.3717"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.46","0.29","0.31","0.15","0.34","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.50","0.31","0.49","0.39","0.58","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.57,"0.21","0.36","0.61","0.60","0.11","0.35",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.71","7.90","7.28","7.51","6.93","7.11","7.35","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","18.87","11.35","45.36","44.26","66.9","34.15","5.91",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","68.48","28.87","66.18","51.24","51.28","36.28","22.33",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","195","172","207","201","180","189","213",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","112.10","128.12","330.30","326.29","336.30","212.19","108.10",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.52","1.52","0.56","0.56","0.72","0.58","1.28",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.065","0.063","0.079","0.077","0.081","0.079","0.081","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.69","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.23","0.23","0.25","0.19","0.22","0.24","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]
[44,"锑/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","—",0.005]
[45,"钡/（mg/L）","0.03","0.02","0.03","0.04","0.03","0.02","—",0.7]
[46,"铍/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","—",0.002]
[47,"硼/（mg/L）","0.16","＜0.005","＜0.005","＜0.005","＜0.005","＜0.005","—",1]
[48,"钼/（mg/L）","＜0.01","＜0.01","＜0.01","＜0.01","＜0.01","＜0.01","—",0.07]
[49,"镍/（mg/L）","＜0.006","＜0.006","＜0.006","＜0.006","＜0.006","＜0.006","—",0.02]
[50,"银/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","—",0.05]
[51,"硒/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","—",0.01]
[52,"高氯酸盐/（mg/L）","＜0.007","＜0.007","＜0.007","＜0.007","＜0.007","＜0.007","—",0.07]
[53,"二氯甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.02]
[54,"1,2-二氯乙烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.03]
[55,"四氯化碳/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","—",0.002]
[56,"三氯乙烯/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","—",0.02]
[57,"四氯乙烯/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","—",0.04]
[58,"六氯丁二烯/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","—",0.0006]
[59,"苯/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","—",0.01]
[60,"甲苯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.7]
[61,"二甲苯（总量）/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.5]
[62,"苯乙烯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.02]
[63,"氯苯/（mg/L）","＜0.005","＜0.005","＜0.005","＜0.005","＜0.005","＜0.005","—",0.3]
[64,"1,4-二氯苯/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","—",0.3]
[65,"三氯苯（总量）/（mg/L）","＜0.00004","＜0.00004","＜0.00004","＜0.00004","＜0.00004","＜0.00004","—",0.02]
[66,"六氯苯/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","—",0.001]
[67,"七氯/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","—",0.0004]
[68,"马拉硫磷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","—",0.25]
[69,"乐果/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","—",0.006]
[70,"百菌清/（mg/L）","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","＜0.00005","—",0.01]
[71,"毒死蜱/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","—",0.03]
[72,"敌敌畏/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","—",0.001]
[73,"乙草胺/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","—",0.02]
[74,"邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","—",0.008]
[75,"环氧氯丙烷/（mg/L）","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","—",0.0004]
[76,"钠/（mg/L）","8.56","8.55","8.32","8.44","8.46","8.13","—",200]
[77,"挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","—",0.002]
[78,"阴离子合成洗涤剂/（mg/L）","＜0.03","＜0.03","＜0.03","＜0.03","＜0.03","＜0.03","—",0.3]
[]
[]
["二○二四年六月份水质检验结果报表"]
["　　　　　　　　　　营口水务集团有限公司出厂水"]
["序号","采样地点","路南水厂","六水厂","永安公司","团甸水厂","鲅鱼圈公司","熊岳公司","杨家店水厂","生活饮用水卫生标准\n（GB5749-2022）"]
[null,"采样时间","17日","11日","12日","21日","19日","19日","12日"]
[1,"总大肠菌群/（CFU/100 mL）","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出"]
[2,"大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL）","—","—","—","—","—","—","—","不应检出"]
[3,"菌落总数/（CFU/mL）","1","9","1","3","1","0","6",100]
[4,"砷/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.01]
[5,"镉/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.005]
[6,"铬（六价）/（mg/L）","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",0.05]
[7,"铅/（mg/L）","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003","＜0.003",0.01]
[8,"汞/（mg/L）","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",0.001]
[9,"氰化物/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[10,"氟化物/（mg/L）","0.33","0.15","0.22","0.17","0.49","0.25","0.20",1]
[11,"硝酸盐（以N计）/（mg/L）",1.75,2.25,"8.89","9.57","9.07","8.52","2.09",10]
[12,"三氯甲烷/（mg/L）","0.0371","0.0025","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002","＜0.0002",0.06]
[13,"一氯二溴甲烷/（mg/L）","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.1]
[14,"二氯一溴甲烷/（mg/L）","0.0095","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002","＜0.00002",0.06]
[15,"三溴甲烷/（mg/L）","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",0.1]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量）",{"$f":"(C149/0.06)+(C151/0.06)","v":{"v":0.776666666666667,"d":"0.7767"}},{"$f":"D149/0.06","v":{"v":0.0416666666666667,"d":"0.0417"}},"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[17,"二氯乙酸/（mg/L）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",0.05]
[18,"三氯乙酸/（mg/L）","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",0.1]
[19,"溴酸盐/（mg/L)","—","—","—","—","—","—","—",0.01]
[20,"亚氯酸盐/（mg/L）","—","0.31","0.20","0.20","0.35","0.24","＜0.0024",0.7]
[21,"氯酸盐/（mg/L）","—","0.30","0.24","0.28","0.66","0.31","＜0.005",0.7]
[22,"色度（铂钴色度单位）/度","0","0","0","0","0","0","0",15]
[23,"浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU",0.27,"0.24","0.49","0.31","0.29","0.15","0.35",1]
[24,"臭和味","0","0","0","0","0","0","0","无异臭、异味"]
[25,"肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[26,"pH","7.97","7.82","6.95","7.57","7.33","7.81","7.84","不小于6.5且不大于8.5"]
[27,"铝/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.2]
[28,"铁/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.3]
[29,"锰/（mg/L）","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",0.1]
[30,"铜/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",1]
[31,"锌/（mg/L）","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08","＜0.08",1]
[32,"氯化物/（mg/L）","19.13","12.58","32.56","34.21","79.36","33.45","6.07",250]
[33,"硫酸盐/（mg/L）","81.36","31.66","58.83","33.69","54.05","55.05","19.95",250]
[34,"溶解性总固体/（mg/L）","189","182","197","207","192","207","231",1000]
[35,"总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）","204.18","116.10","304.27","316.28","196.27","192.17","74.07",450]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L)","1.68","1.48","1.20","1.16","1.68","1.84","1.52",3]
[37,"氨（以N计）/（mg/L）","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",0.5]
[38,"总α放射性/（Bq/L）","0","0","0","0","0","0",0,"0.5（指导值）"]
[39,"总β放射性/（Bq/L）","0.063","0.068","0.078","0.081","0.077","0.074","0.076","1（指导值）"]
[40,"游离氯/(mg/L)","0.53","—","—","—","—","—","—","≥0.3"]
[41,"二氧化氯（ClO2）/（mg/L）","—","0.26","0.22","0.21","0.22","0.23","0.26","≥0.1"]
[42,"总氯/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≥0.5"]
[43,"臭氧/（mg/L）","—","—","—","—","—","—","—","≤0.3"]